## Strækninger
ID | Strækning | System | Del | Rum | Omg. °C | Medie °C | Timer | Ø mm | Længde m | Klasse | Isolering | mm | U W/mK | Grænse W/mK | Status | Forslag | Forslag mm | kWh/år | kr./år | Pris kr. | Tilbagebetaling år | kg CO2/år
K1 | Varme fremløb stål 60,3 | Varme | Fordelings- og cirkulationsledning | Kældergang | 12 | 60 | 5800 | 60.3 | 16 | 3 | Stenuld lamelmåtte | 30 | 0.3847 | 0.3006 | For tynd isolering | Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 40 | 1198 | 898 | 5049 | 5.6 | 79
K2 | Varme retur stål 60,3 | Varme | Fordelings- og cirkulationsledning | Kældergang | 12 | 35 | 5800 | 60.3 | 27 | 3 | Stenuld lamelmåtte | 30 | 0.3644 | 0.3006 | For tynd isolering | Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 40 | 387 | 290 | 6395 | 22 | 26
K3 | Brugsvand varmt stål 42,4 (galv.) | Varmt brugsvand | Fordelings- og cirkulationsledning | Kældergang | 12 | 55 | 8760 | 42.4 | 27 | 4 | Stenuld lamelmåtte | 40 | 0.2568 | 0.2236 | For tynd isolering | Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 50 | 716 | 537 | 6627 | 12.3 | 47
K4 | Cirkulation kobber 28x1 | Varmt brugsvand | Fordelings- og cirkulationsledning | Kældergang | 12 | 50 | 8760 | 28 | 27 | 4 | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 20 | 0.2628 | 0.202 | For tynd isolering | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 40 | 704 | 528 | 5142 | 9.7 | 46
K5 | Koldt vand kobber 54x1,5 | Koldt vand | Rør | Kældergang | 12 | 10 | 8760 | 54 | 27 | 2 |  |  | 1.0528 | 0.3404 | Uisoleret | Elastomer (cellegummi) | 25 | 0 | 0 | 3319 |  | 0
K6 | Varme fremløb stål 60,3, renoveret delstrækning | Varme | Fordelings- og cirkulationsledning | Kældergang | 12 | 60 | 5800 | 60.3 | 11 | 3 | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 80 | 0.2007 | 0.3006 | Opfylder DS 452
L0-V | Radiatorforbindelse kobber 22x1, Stueetage | Varme | Koblingsledning i andre rum / indstøbt | Lejligheder, stue | 20 | 60 | 5800 | 22 | 14.8 | 2 |  |  | 0.8542 | 0.2572 | Uisoleret | Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 20 | 2128 | 1596 | 2055 | 1.3 | 140
L0-VV | Brugsvandsgren kobber 22x1, Stueetage | Varmt brugsvand | Fordelings- og cirkulationsledning | Lejligheder, stue | 20 | 55 | 8760 | 22 | 14.8 | 4 | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 20 | 0.232 | 0.193 | For tynd isolering | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 30 | 189 | 142 | 2576 | 18.2 | 12
L1-V | Radiatorforbindelse kobber 22x1, 1. sal | Varme | Koblingsledning i andre rum / indstøbt | Lejligheder, 1. sal | 20 | 60 | 5800 | 22 | 14.8 | 2 |  |  | 0.8542 | 0.2572 | Uisoleret | Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 20 | 2128 | 1596 | 2055 | 1.3 | 140
L1-VV | Brugsvandsgren kobber 22x1, 1. sal | Varmt brugsvand | Fordelings- og cirkulationsledning | Lejligheder, 1. sal | 20 | 55 | 8760 | 22 | 14.8 | 4 | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 20 | 0.232 | 0.193 | For tynd isolering | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 30 | 189 | 142 | 2576 | 18.2 | 12
L2-V | Radiatorforbindelse kobber 22x1, 2. sal | Varme | Koblingsledning i andre rum / indstøbt | Lejligheder, 2. sal | 20 | 60 | 5800 | 22 | 14.8 | 2 |  |  | 0.8542 | 0.2572 | Uisoleret | Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 20 | 2128 | 1596 | 2055 | 1.3 | 140
L2-VV | Brugsvandsgren kobber 22x1, 2. sal (bæringer uden på isoleringen) | Varmt brugsvand | Fordelings- og cirkulationsledning | Lejligheder, 2. sal | 20 | 55 | 8760 | 22 | 14.8 | 4 | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 50 | 0.1314 | 0.193 | Opfylder DS 452
R1 | Cirkulation kobber 28x1, tagrum | Varmt brugsvand | Fordelings- og cirkulationsledning | Tagrum | 4 | 50 | 8760 | 28 | 23.3 | 6 | Stenuld lamelmåtte | 30 | 0.2481 | 0.1438 | For tynd isolering | Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 100 | 1087 | 815 | 7758 | 9.5 | 72
R2 | Varme fremløb stål 33,7 til tagaggregat | Varme | Fordelings- og cirkulationsledning | Tagrum | 4 | 60 | 5800 | 33.7 | 13.4 | 6 | Stenuld lamelmåtte | 50 | 0.2177 | 0.1486 | For tynd isolering | Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 100 | 314 | 235 | 4570 | 19.4 | 21
R3 | Koldt vand kobber 22x1 til tagaggregat | Koldt vand | Rør | Tagrum | 4 | 10 | 8760 | 22 | 13.8 | DS 439 | Kaiflex ST | 13 | 0.2716 |  | Frostsikring (DS 439)
S-A1-K | Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A1 | Koldt vand | Rør | Skakt A1 | 20 | 10 | 8760 | 22 | 15.15 | 2 | Kaiflex ST | 13 | 0.2603 | 0.2572 | For tynd isolering | Kaiflex ST | 19 | 0 | 0 | 1985 |  | 0
S-A1-V | Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A1 | Varme | Fordelings- og cirkulationsledning | Skakt A1 | 20 | 60 | 5800 | 42.4 | 16.3 | 3 | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 30 | 0.2826 | 0.2648 | For tynd isolering | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 40 | 158 | 119 | 3237 | 27.3 | 10
S-A2-K | Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A2 | Koldt vand | Rør | Skakt A2 | 20 | 10 | 8760 | 22 | 15.15 | 2 | Kaiflex ST | 13 | 0.2603 | 0.2572 | For tynd isolering | Kaiflex ST | 19 | 0 | 0 | 1985 |  | 0
S-A2-V | Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A2 | Varme | Fordelings- og cirkulationsledning | Skakt A2 | 20 | 60 | 5800 | 42.4 | 16.3 | 3 | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 30 | 0.2826 | 0.2648 | For tynd isolering | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 40 | 158 | 119 | 3237 | 27.3 | 10
S-B1-K | Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B1 | Koldt vand | Rør | Skakt B1 | 20 | 10 | 8760 | 22 | 15.15 | 2 | Armaflex AF | 13 | 0.2603 | 0.2572 | For tynd isolering | Armaflex AF | 19 | 0 | 0 | 1985 |  | 0
S-B1-VV | Stigstreng varmt brugsvand kobber 28x1, skakt B1 | Varmt brugsvand | Fordelings- og cirkulationsledning | Skakt B1 | 20 | 55 | 8760 | 28 | 16.3 | 4 | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 30 | 0.2176 | 0.202 | For tynd isolering | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 40 | 144 | 108 | 3104 | 28.7 | 10
S-B2-K | Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B2 | Koldt vand | Rør | Skakt B2 | 20 | 10 | 8760 | 22 | 15.15 | 2 | Kaiflex ST | 13 | 0.2603 | 0.2572 | For tynd isolering | Kaiflex ST | 19 | 0 | 0 | 1985 |  | 0
S-B2-V | Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt B2 | Varme | Fordelings- og cirkulationsledning | Skakt B2 | 20 | 60 | 5800 | 42.4 | 16.3 | 3 | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 30 | 0.2826 | 0.2648 | For tynd isolering | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 40 | 158 | 119 | 3237 | 27.3 | 10
T1 | Fjernvarmestik stål 60,3 | Varme | Fordelings- og cirkulationsledning | Teknikrum | 22 | 70 | 8760 | 60.3 | 14.1 | 4 | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 40 | 0.2867 | 0.2505 | For tynd isolering | Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 60 | 1212 | 909 | 5482 | 6 | 80
T2 | Koldt vand kobber 54x1,5, teknikrum | Koldt vand | Rør | Teknikrum | 22 | 10 | 8760 | 54 | 10.95 | 2 |  |  | 1.3771 | 0.3404 | Kondensrisiko | Elastomer (cellegummi) | 25 | 0 | 0 | 2106 |  | 0

## Brandkrydstjek
Strækning | Konstruktion | Status i dag | ETA i dag | Status efter | ETA efter | Halv tykkelse mm | Konflikt | Anbefaling
K1 Varme fremløb stål 60,3 | Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.3.6.1 s. 37 | TESTET | ETA-21/0110 A.3.4 s. 33 | 20 | nej | Efterisoleringen kan føres gennem tætningen: opbygningen er testet.
K2 Varme retur stål 60,3 | Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.3.6.1 s. 37 | TESTET | ETA-21/0110 A.3.4 s. 33 | 18 | nej | Efterisoleringen kan føres gennem tætningen: opbygningen er testet.
K3 Brugsvand varmt stål 42,4 (galv.) | Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.3.4 s. 33 | TESTET | ETA-21/0110 A.3.4 s. 33 | 22 | nej | Efterisoleringen kan føres gennem tætningen: opbygningen er testet.
K4 Cirkulation kobber 28x1 | Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.3.6 s. 36 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.3.6 s. 36 | 17 | ja | Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 20 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
K5 Koldt vand kobber 54x1,5 | Teknikrumsvæg, beton 150 (EI 60) | AFVIGELSE | ETA-20/1322 A.8.1.5 s. 149 | AFVIGELSE | ETA-20/1322 A.8.1.1 s. 139 | 12 | nej | Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-20/1322 A.8.1.1 (s. 139) kræver ændring af isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-A1-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A1 | Huldæk 220 over Kælder (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | ja | Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A1-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A1 | Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | ja | Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A1-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A1 | Huldæk 220 over 1. sal (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | ja | Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A1-V Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A1 | Huldæk 220 over Kælder (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | 17 | ja | Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-A1-V Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A1 | Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | 17 | ja | Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-A1-V Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A1 | Huldæk 220 over 1. sal (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | 17 | ja | Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-A2-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A2 | Huldæk 220 over Kælder (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | ja | Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A2-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A2 | Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | ja | Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A2-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt A2 | Huldæk 220 over 1. sal (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | ja | Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-A2-V Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A2 | Huldæk 220 over Kælder (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | 17 | ja | Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-A2-V Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A2 | Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | 17 | ja | Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-A2-V Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt A2 | Huldæk 220 over 1. sal (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | 17 | ja | Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-B1-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B1 | Huldæk 220 over Kælder (REI 60) | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | nej | Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B1-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B1 | Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | nej | Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B1-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B1 | Huldæk 220 over 1. sal (REI 60) | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | nej | Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B1-VV Stigstreng varmt brugsvand kobber 28x1, skakt B1 | Huldæk 220 over Kælder (REI 60) | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4 s. 48 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4 s. 48 | 17 | nej | Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstype, isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B1-VV Stigstreng varmt brugsvand kobber 28x1, skakt B1 | Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4 s. 48 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4 s. 48 | 17 | nej | Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstype, isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B1-VV Stigstreng varmt brugsvand kobber 28x1, skakt B1 | Huldæk 220 over 1. sal (REI 60) | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4 s. 48 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4 s. 48 | 17 | nej | Gennemføringen er ikke testet med hverken nuværende eller ny isolering: testet alternativ ETA-21/0110 A.4.8 (s. 56) kræver ændring af isoleringstype, isoleringstykkelse, isoleringsfabrikat; ellers brandteknisk vurdering.
S-B2-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B2 | Huldæk 220 over Kælder (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | ja | Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-B2-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B2 | Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | ja | Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-B2-K Stigstreng koldt vand kobber 22x1, skakt B2 | Huldæk 220 over 1. sal (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.8 s. 56 | 7 | ja | Behold den testede isolering (Kaiflex ST 13 mm) gennem tætningen; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 7 mm) er opfyldt.
S-B2-V Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt B2 | Huldæk 220 over Kælder (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | 17 | ja | Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-B2-V Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt B2 | Huldæk 220 over Stueetage (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | 17 | ja | Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.
S-B2-V Varmestreng stål 42,4x2,6, skakt B2 | Huldæk 220 over 1. sal (REI 60) | TESTET | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | AFVIGELSE | ETA-21/0110 A.4.4.1 s. 49 | 17 | ja | Behold den testede isolering (Stenuld rørskål 80 kg/m³ 30 mm) gennem tætningen over 1000 mm; efterisolér uden for den testede længde. DS 452 tabel 6.2 (halv tykkelse i gennemføringer, 17 mm) er opfyldt.

## Materialer
Produkt | Rør Ø mm | Tykkelse mm | Kappe | Meter | Bestilles m | Stk.
Armaflex AF | 22 | 19 | elastomer | 15.2 | 16
Elastomer (cellegummi) | 54 | 25 | elastomer | 38 | 40
Kaiflex ST | 22 | 19 | elastomer | 45.5 | 48
Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 22 | 20 | pvc | 44.4 | 47
Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 28 | 100 | pvc | 23.3 | 25
Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 33.7 | 100 | pvc | 13.4 | 15
Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 42.4 | 50 | pvc | 27 | 29
Stenuld rørskål (80-100 kg/m³) | 60.3 | 40 | pvc | 43 | 46
Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 22 | 30 | pvc | 29.6 | 32
Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 28 | 40 | pvc | 43.3 | 46
Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 42.4 | 40 | pvc | 48.9 | 52
Stenuld rørskål 80 kg/m³ | 60.3 | 60 | pvc | 14.1 | 15
Isoleringskappe til energimåler | 60.3 | 30 | - |  |  | 1
Isoleringskappe til pumpe | 60.3 | 20 | - |  |  | 1
Isoleringskappe til ventil | 42.4 | 30 | - |  |  | 2
Isoleringskappe til ventil | 54 | 20 | - |  |  | 2
Isoleringskappe til ventil | 60.3 | 20 | - |  |  | 4
Isoleringskappe til ventil | 60.3 | 30 | - |  |  | 4